矿井主通风机技术规范

1  范围

本标准规定了矿井主通风机技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

大型机电设备技术测定

3  技术内容

3.1  资质

3.1.1  有生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志，防爆设备应具备防爆合格证，有专人验收合格，有验收报告。

3.1.2  各种图纸资料齐全完整。

3.1.3  机房、设备选型、供电及监控符合设计要求。

3.2  通风设备

3.2.1  设备机体防腐良好，无明显的变形、裂纹、剥落等缺陷。

3.2.2  机壳结合面及轴穿过机壳处，密封严密，不漏风。

3.2.3  若通风机的噪音超过85db，有降噪措施。

3.2.4  对旋式风机刹车装置必须完好，电机加油、排油及监测装置应完好无损。

3.2.5  弹性柱销式联轴器弹性圈外径与联轴器销孔内径差不应超过1mm。柱销螺母应有防松装置。

3.2.6  齿轮式联轴器齿圈的磨损量不应超过原齿圈的20%，键和螺栓不松动。

3.2.7  蛇形弹簧式联轴器的弹簧不应有损失，厚度磨损不应超过原厚的10%。

3.2.8  联轴节处必须安装合格的护罩，并应固定牢固。

3.3  反风设施

3.3.1  风机电机反转开启灵活，立式闸门关闭严密，不漏风。

3.3.2  反风装置能在10min内完成反风任务。

3.3.3  风门绞车符合小绞车完好标准，并随时启动，运转灵活

3.3.4  钢丝绳固定牢靠，涂油防锈，断丝数每捻距内不超过25%。

3.3.5  导绳轮转动灵活。

3.4  安全保护

3.4.1  防爆门不得小于出风口断面积，并正对出风口风流风向。

3.4.2  防爆门应严密，重锤应悬挂得当，能正确开启关闭。

3.4.3  转动及带电裸露部分有保护栅栏和警示牌。

3.4.4  正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠，并进行校验。主要通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能。

3.4.5  过流和欠压保护装置动作可靠，整定合格，并进行试验整定。

3.4.6  高压电动机装设避雷装置，避雷装置应进行一次电气试验。

3.4.7  电气安全绝缘防护用具齐全，电气预防性试验合格，不得超期使用。

3.4.8  微机监控设备，各处传感器采样准确，显示器显示数据正确。

3.4.9  机房应装设应急照明装置。

3.5  技术资料

3.5.1  建立健全技术档案设备档案必须实行专人管理、微机辅助管理，做到一台一档内容齐全：

1）设备使用说明书。

2）调试安装验收单。

3）试验、检验记录。

4）设备历次事故记录。

5）设备历次性能测试和关键部件探伤记录。

6）事故分析报告处理及改进意见。

7）设备大修及技术改造记录。

8）设备履历簿和技术特征卡片。

9）安装图纸，配件图册。

3.5.2图纸：

1）供电系统图。

2）反风系统图。

3.6  主通风系统检修周期必须符合表2要求。

表2                             主通风机检修周期表

| 部 位 | 检修内容 |  | 周 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 机 | 风机外壳及风门除锈防腐 |  | 1年 |  |
|  | 前后导叶、集流器和扩散器的检查、防腐处理 |  | 6个月 |  |
|  | 轴承解体检查清洗换油、测量间隙 |  | 1年 |  |
|  | 测量轴的水平度和同心度 |  | 1年 |  |
|  | 反风演习 |  | 1年 |  |
|  | 倒机 |  | 1个月 |  |
|  | 技术性能测定 |  | 5年 | 新安装及系统技术改造后做技术测定 |
|  | 风门及牵引设备检修 |  | 3个月 | 含对旋风机的立式风门。 |
|  | 防爆门检查 |  | 6个月 |  |
|  | 反风设施检查 |  | 3个月 |  |
|  | 传动轴、主轴、叶片等关键部件探伤 |  | 1年 |  |
| 电气 与 仪表 | 电机 | 电机解体检查、清扫，测量转子与定子间隙，轴承换油、测量间隙 | 1年 | 适用于2K系列通风机 |
|  |  | 电机检查，轴承加油，隔流腔检查 | 按出厂 说明书执行 | 适用于对旋式通风机 |
|  | 电气预防性试验 |  | 1年 |  |
|  | 校验各种仪表 |  | 1年 |  |
|  | 保护整定 |  | 6个月 |  |

3.7  主通风机技术测定

3.7.1  主通风机投入运行后每5年至少进行1次性能测试。设备改造或改变矿井通风系统时，要做性能测试。

3.7.2  测试内容及资料

1）绘制通风机性能曲线。对通风机进行测试的工况点选择，一般不少于10个，且均匀分布。对轴流式通风机，应绘制通风机装置静压特性曲线，对离心式风机，应将全压特性曲线转化为静压特性曲线。

2）测试喘振点。

3）计算正常运行工况时的运行效率和输出功率。

4）测试通风机噪声，轴承与电动机温升。

3.8  主通风机房监控

3.8.1  主通风机房具备远程实时在线视频监视。

3.8.2  主通风机具备自动控制系统。实现通风机房无人值守,实现在矿地面集控中心对通风机的远程开停控制和监测。

3.8.3  具有过程控制软件,配置人机界面,综合考虑各种安全信息,自动完成信号检测和现场的操作。具备通风机监控系统的报警,信息显示,报表统计处理等功能。集控室上位工控机实现系统的监控以及系统的操作、显示界面。

3.8.4  系统具有通讯接口功能,与集控中心监控主机通讯,传送数据,交换信息;

可在矿调度中心,对通风机运行状态实时监测,在线监测风量、负压等通风状态参数,检测高压系统的有功电度、无功电度、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电压、电流;能够实时显示上述各参数,超限报警,故障画面自动弹出,故障点自动闪烁。具有故障记录,历史数据查询等功能。

3.8.5  主通风机停止运转或矿井风量不足,超通风能力生产时,给出预警信号并能实时控制,切断相关区域动力电源。

3.8.6  向上一级网络系统信息中心传送全部监测参数。

3.8.7  系统具备矿井需求风量核定计算,并对矿井风量和产量关系进行动态分析功能。

3.8.8  应使用低耗、先进、可靠地电控装置。