井下照明、通讯、信号设施技术规范

1  范围

本标准规定了井下照明、通讯、信号设施技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

3  技术要求

3.1  井下照明

3.1.1  井下下列地点必须有足够的照明：

1)井底车场及其附近。

2)机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸材料库、侯车室、信号站、瓦斯抽放泵站等。

3)使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道（其照明灯的间距不得大于30m）。

4)主要进风巷的交岔点和采区车场。

5)从地面到井下的专用人行道。

3.1.2  综合机械化采煤工作面，照明灯间距不得大于15m.。

3.1.3  井下照明电压应使用127V电压。

3.1.4  井下照明装置，应采用具有短路、过载和漏电保护的照明综合保护装置配电。

3.1.5  井下照明用的电缆，应采用铠装或非铠装电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

3.2  井下通信

3.2.1  井底车场，运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面，应安装电话。

3.2.2  井下中央变电所、井下主要水泵房应能与矿调度室直接联系。

3.2.3  井下防爆型通信装置，应优先采用本质安全型。

3.2.4  井下通信用的电缆，应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

3.2.5  在有瓦斯抽放管路的巷道内，通信电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。

3.2.6  井筒和巷道内的通信电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧。如果受条件所限，在井筒内，应敷设在距电力电缆0.3m的地方；在巷道内，应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。

3.3  井下信号

3.3.1  矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。

3.3.2  重要信号装置附近，应标明信号的种类和用途。

3.3.3  升降人员和主要井口绞车信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷。

3.3.4  井下信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护的信号综合保护装置配电。

3.3.5  井下防爆型信号装置，应优先采用本质安全型。

3.3.6  井下信号用的电缆，应采用铠装或非铠装电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

3.3.7  有瓦斯抽放管路的巷道，信号电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。

3.3.8  井筒和巷道内的信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧。如果受条件所限，在井筒内，应敷设在距电力电缆0.3m的地方；在巷道内，应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。