电气设备绝缘电阻测试技术规范

1  范围

本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

煤矿电气试验规程

3  技术要求

3.1  高压配电装置绝缘电阻测试

- 3.1.1  可动部分绝缘电阻，用2500V摇表测试，不低于1MΩ。

- 3.1.2  高压主回路的绝缘电阻，不低于250MΩ。

- 3.1.3  测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。

3.2  交流电动机绝缘测试（运行中）

- 3.2.1  定子额定电压在1000V以上的，在接近运行温度时，用2500V摇表测量，定子不小于1MΩ，转子电阻不小于0.5MΩ。

- 3.2.2  定子额定电压在1000V以下的，用1000V摇表测量，绝缘值不小于0.5MΩ。

- 3.2.3  额定电压在1000V以上的电机，需要测量绝缘吸收比，在1000V以下的，不需要测绝缘吸收比。

- 3.2.4  绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮，其吸收比系数R60/R15应不小于1.3，其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。

3.3  交流电动机修复后绝缘电阻测试

- 3.3.1  修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻，对于绕线式转子电动机，还应测量转子绕组的绝缘电阻。

- 3.3.2  对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量，500V～3000V之间的电机用1000V摇表；3000V以上的电机用2500V的摇表。

- 3.3.3  500V以下的电机，修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ，500V以上的电机，修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。

- 3.3.4  修复后的大容量电机，还应测试绝缘吸收比。

3.4  直流电动机修复后绝缘电阻测试

- 3.4.1  直流电机绕组的绝缘电阻，应在热态或温升试验后立即进行测定，应不低于下列所求得的数值。

R≥UN10000+PN100

式中：

R----电动机绕组热态绝缘电阻，MΩ；

UN----电动机的额定电压，V；

PN----电动机的额定功率，KW。

- 3.4.2  直流电机在冷态时，绝缘电阻按绕组的额定电压计算，每千伏不低于1 MΩ。

电动机额定电压在500V及以下者，用500V摇表，500V以上者应用1000V

- 3.4.3  500V以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5MΩ ，小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 MΩ。

3.5  矿用变压器绝缘电阻测定

- 3.5.1  电压在1000V以下的选用1000V摇表，1000V以上选用2500V摇表，测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。

- 3.5.2  测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。

- 3.5.3  矿用变压器绕组的绝缘电阻在20℃时，不低于下列数值：380V时为18 MΩ；660V时为35 MΩ；1140V时为65 MΩ；3KV时为150 MΩ；6KV时为250 MΩ。

- 3.5.4  测量相线圈对地绝缘电阻时，应把仪表注有”大地”（或E的）一端接一外壳上；当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时，把注有”大地”端接于低压线圈上。

3.6  低压开关绝缘电阻测试

- 3.6.1  额定电压在1000V以下的开关，用500V的摇表测量绝缘电阻，主回路不低于0.4 MΩ，控制回路不小于0.5 MΩ。

- 3.6.2  低压开关跳闸绕组的绝缘电阻应符合：660V不低于10 MΩ；1140V不低于20 MΩ；380V不低于5 MΩ。

- 3.6.3  测量低压开关绝缘电阻时，应断开保护回路，拨下保护插件，否则会烧坏插件。

3.7  电缆绝缘电阻测试

- 3.7.1  电缆绝缘测试包括测试绝缘电阻和测试吸收比，以判断绝缘应良好。

- 3.7.2  新安装敷设的电缆，其绝缘电阻不低于50 MΩ；运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ，低压电缆不小于0.5 MΩ。

- 3.7.3  进行绝缘电阻测定时，应将电缆芯线表面擦干净，相间对地应有足够的距离，保证数据的准确。

- 3.7.4  测量电缆的绝缘电阻时，应断开电源及负荷侧，测量完后电缆三相对地放电。

3.8  其它技术要求

- 3.8.1  新安装的电气设备和电力电缆，应对绝缘电阻进行测定，并作好记录。

- 3.8.2  井下高压电缆（包括下井电缆），在停产检修时应测量其绝缘电阻，作好数据记录与分析总结。

- 3.8.3  井下低压电缆每年应分别对各采区变电所馈出的电缆进行1次测试。

- 3.8.4  对测试绝缘不合格，顶闸的电缆应立即更换。

- 3.8.5  大型设备的电动机、高压开关柜及母线，在停产检修期间对其绝缘性能进行测定。

- 3.8.6  电气设备、电缆在绝缘电阻测定前应制定有关技术安全措施，经审批后严格遵照执行。

- 3.8.7  测量绝缘电阻的停送电，应严格执行有关管理制度，保障测试人员的安全。

- 3.8.8  用摇表测量大电容电气设备的绝缘电阻时（如发电机、电缆、大型变压器），在将导线离开测试物后，再停止转动摇表。

- 3.8.9  对有电容的电气设备，测试前后应充分放电，放电时导体的一端先接接地端，后接导体端，放电时人员必须戴绝缘手套。

- 3.8.10  井下测定绝缘电阻时，瓦斯浓度在1%以下并有瓦斯检查和安监人员现场值班，方可进行测试。

3.8.11  对绝缘不合格的电气设备和电缆应提出处理意见。