电气设备绝缘电阻测试技术规范

1  范围

本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

煤矿电气试验规程

3  技术要求

3.1  高压配电装置绝缘电阻测试

3.1.1  可动部分绝缘电阻，用2500V摇表测试，不低于1MΩ。

3.1.2  高压主回路的绝缘电阻，不低于250MΩ。

3.1.3  测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。

3.2  交流电动机绝缘测试（运行中）

3.2.1  定子额定电压在1000V以上的，在接近运行温度时，用2500V摇表测量，定子不小于1MΩ，转子电阻不小于0.5MΩ。

3.2.2  定子额定电压在1000V以下的，用1000V摇表测量，绝缘值不小于0.5MΩ。

3.2.3  额定电压在1000V以上的电机，需要测量绝缘吸收比，在1000V以下的，不需要测绝缘吸收比。

3.2.4  绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮，其吸收比系数R60/R15应不小于1.3，其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。

3.3  交流电动机修复后绝缘电阻测试

3.3.1  修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻，对于绕线式转子电动机，还应测量转子绕组的绝缘电阻。

3.3.2  对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量，500V～3000V之间的电机用1000V摇表；3000V以上的电机用2500V的摇表。

3.3.3  500V以下的电机，修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ，500V以上的电机，修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。

3.3.4  修复后的大容量电机，还应测试绝缘吸收比。

3.4  直流电动机修复后绝缘电阻测试

3.4.1  直流电机绕组的绝缘电阻，应在热态或温升试验后立即进行测定，应不低于下列所求得的数值。

式中：

R----电动机绕组热态绝缘电阻，MΩ；

UN----电动机的额定电压，V；

PN----电动机的额定功率，KW。

3.4.2  直流电机在冷态时，绝缘电阻按绕组的额定电压计算，每千伏不低于1 MΩ。

电动机额定电压在500V及以下者，用500V摇表，500V以上者应用1000V

3.4.3  500V以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5MΩ ，小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 MΩ。

3.5  矿用变压器绝缘电阻测定

3.5.1  电压在1000V以下的选用1000V摇表，1000V以上选用2500V摇表，测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。

3.5.2  测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。

3.5.3  矿用变压器绕组的绝缘电阻在20℃时，不低于下列数值：380V时为18 MΩ；660V时为35 MΩ；1140V时为65 MΩ；3KV时为150 MΩ；6KV时为250 MΩ。

3.5.4  测量相线圈对地绝缘电阻时，应把仪表注有”大地”（或E的）一端接一外壳上；当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时，把注有”大地”端接于低压线圈上。

3.6  低压开关绝缘电阻测试

3.6.1  额定电压在1000V以下的开关，用500V的摇表测量绝缘电阻，主回路不低于0.4 MΩ，控制回路不小于0.5 MΩ。

3.6.2  低压开关跳闸绕组的绝缘电阻应符合：660V不低于10 MΩ；1140V不低于20 MΩ；380V不低于5 MΩ。

3.6.3  测量低压开关绝缘电阻时，应断开保护回路，拨下保护插件，否则会烧坏插件。

3.7  电缆绝缘电阻测试

3.7.1  电缆绝缘测试包括测试绝缘电阻和测试吸收比，以判断绝缘应良好。

3.7.2  新安装敷设的电缆，其绝缘电阻不低于50 MΩ；运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ，低压电缆不小于0.5 MΩ。

3.7.3  进行绝缘电阻测定时，应将电缆芯线表面擦干净，相间对地应有足够的距离，保证数据的准确。

3.7.4  测量电缆的绝缘电阻时，应断开电源及负荷侧，测量完后电缆三相对地放电。

3.8  其它技术要求

3.8.1  新安装的电气设备和电力电缆，应对绝缘电阻进行测定，并作好记录。

3.8.2  井下高压电缆（包括下井电缆），在停产检修时应测量其绝缘电阻，作好数据记录与分析总结。

3.8.3  井下低压电缆每年应分别对各采区变电所馈出的电缆进行1次测试。

3.8.4  对测试绝缘不合格，顶闸的电缆应立即更换。

3.8.5  大型设备的电动机、高压开关柜及母线，在停产检修期间对其绝缘性能进行测定。

3.8.6  电气设备、电缆在绝缘电阻测定前应制定有关技术安全措施，经审批后严格遵照执行。

3.8.7  测量绝缘电阻的停送电，应严格执行有关管理制度，保障测试人员的安全。

3.8.8  用摇表测量大电容电气设备的绝缘电阻时（如发电机、电缆、大型变压器），在将导线离开测试物后，再停止转动摇表。

3.8.9  对有电容的电气设备，测试前后应充分放电，放电时导体的一端先接接地端，后接导体端，放电时人员必须戴绝缘手套。

3.8.10  井下测定绝缘电阻时，瓦斯浓度在1%以下并有瓦斯检查和安监人员现场值班，方可进行测试。

3.8.11  对绝缘不合格的电气设备和电缆应提出处理意见。